江苏索普新材料科技有限公司循环冷却水

正常生产药剂及相关监测项目

招标技术文件

招 标 人：江苏索普新材料科技有限公司

- 一、实施目标

- 通过综合优选，实施总承包，明确招、投标双方水质管理工作的内容和职责，促进双方共同努力做好水质管理工作，保障生产长周期安全运行；同时实现科学加药，合理控制化学药品消耗，达到既保障水质又控制药剂费用的双重目标。

- 二、招标范围及工艺条件

- 本次循环冷却水处理项目分：盐化循环水（盐化氯碱装置、氯乙酸装置、氯苯装置）。具体工艺参数如下：

- 1、循环水质控制指标

| 项 目 | 控制范围 | 循环水分析频率 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7～9 | 2次/周 |
| 电导率us/cm | ≤1500 | 2次/周 |
| 浊度NTU | ≤20 | 2次/周 |
| 总碱度（以CaCO3计）mg/L | ≤400 | 2次/周 |
| Ca2+（以CaCO3计）mg/L | ≤500 | 2次/周 |
| 氯离子（以Cl-计） mg/L | ≤300 | 2次/周 |
| 药剂浓度 mg/L（荧光度） | 20-50 | 2次/周 |
| 药剂浓度（以Zn2+计）mg/L | 1-2 | 2次/周 |
| 总铁（以Fe2+计）mg/L | ≤1.0 | 2次/周 |
| CODcr mg/L | ≤80 | 1次/月 |
| 氨氮mg/L | ≤15 | 1次/月 |
| 异养菌个/ml | ≤105 | 1次/月 |
| 碳钢腐蚀率mm/a | ≤0.075 | 一次/1-2月 |
| 不锈钢和铜腐蚀率mm/a | ≤0.005 | 一次/1-2月 |
| 粘泥量 mL/m3 | ≤3 | 1次/月 |
| 浓缩倍数 | ≤5 | 一次/24h |
| 要求设备换热面 | 没有结垢物 | / |

注：盐化循环水的余氯控制指标≤0.5mg/L。

- 2、运行情况

- 盐化氯碱   事业部（循环水）

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水量 | m3/h | 3800 |  |
| 保有水量 | m3 | 3000 | 包含氯碱、氯乙酸、氯苯装置 |
| 补水量 | m3/h | 30 |  |
| 冷热水温差 | ℃ | 5-10 |  |
| 浓缩倍数 |  | 4.0-5.0 |  |
| 系统材质 |  | 碳钢 |  |

- 盐化氯乙酸   装置（循环水）

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水量 | m3/h | 1200/1600 | 冬季/夏季 |
| 保有水量 | m3 | 3000 | 与盐化共用循环水池 |
| 补水量 | m3/h | 20 |  |
| 冷热水温差 | ℃ | 8 | 水温≤34℃ |
| 浓缩倍数 |  | 4.0-5.0 |  |
| 系统材质 |  | 碳钢 |  |

- 氯苯   事业部（循环水）

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水量 | m3/h | 1400 |  |
| 旁滤量 | m3/h | / |  |
| 保有水量 | m3 | 3000 | 与盐化共用循环水池 |
| 补水量 | m3/h | 15 |  |
| 冷热水温差 | ℃ | 5-10 |  |
| 浓缩倍数 |  | 4-5 |  |
| 系统材质 |  | 碳钢 |  |

- 3、排污污染物种类及最高允许排放浓度

| 分析项目及单位 | 单位 | 控制指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 6-9 | 参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A级 |
| 总磷 | mg/L | 8 |  |
| 氨氮 | mg/L | 45 |  |
| COD | mg/L | 500 |  |
| BOD | mg/L | 350 |  |
| SS | mg/L | 400 |  |
| 色度 | 倍 | 64 |  |
| 油脂 | mg/L | 100 |  |
| 氟化物 | mg/l | 20 |  |

- 三、承包费用

- 1、盐化循环水（含氯苯、氯乙酸）承包总金额：           元

- 2、循环水系统预膜清洗费用：                           元/吨

- 四、投标方服务内容

- 1．编制日常水质稳定运行方案、异常处理方案，经双方认可后遵照执行；

- 2．提供循环水所需要的各种水质稳定处理药剂；药剂空桶及时清理，不得放在现场堆积；

- 3．提供必要的自动加药设备，自动加药设备、药剂按照现场管理要求定置摆放；安排专人负责水质现场管理与招标方的工作联系；

- 4．负责安排循环水及其补充水所需日常水质项目的分析检测；数据双方共享；形成每月水位运行小结，交付招标方循环水系统负责人；

- 5．围绕水质管理，对招标方旁滤、排污等运行操作及时提出指导意见；

- 6．配合招标方调查处理工艺介质泄漏等异常故障；

- 7．负责装置大修时冷换设备水质效果的跟踪检测，周期总结。

- 五、考核方式与结果

- 1、月度考核统计

- 1.1、日常运行水质指标和排放水指标以招标方质量中心分析结果为准，按月考核。水质综合合格率≥90%，且单项无严重超标（超标量≥100%），排放水合格率100%，方为合格；否则为当月不合格（因招标方责任造成除外）。

- 1.2、监测换热器效果监测原则以招标方质量中心分析结果为准；三项指标必须全部达标；有一项超标，即为当月不合格。

- 2、年度考核

- 发生连续两个月综合合格率不合格或一次因水质造成生产装置停工，即为年度不合格，将扣减当年实际费用的10%。若累计出现三个月水质综合合格率不合格或两次因水质造成生产装置停工，则招标方有权终止合作协议并追究经济赔偿。

- 3、结算

- 正常运行

- a、碳钢腐蚀率≤0.075mm/a，每超过0.002，扣合同总价的1%。

- b、不锈钢、铜腐蚀率≤0.005mm/a，每超过0.001，扣合同总价的1%。

- 六、招标条件：

1、四证齐全（开户许可证、税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照）。

2、投标单位须现场踏勘，如对工作量清单有异议，请在投标前给予说明，否则视为默认招标文件的全部内容和要求；因项目报价为包干价，如在投标文件中如有漏项、缺项，后果由贵公司自行负责。请注明本项目报价的含税率，注明报价有效期。

3、投标方需附相关业绩并签字盖章。

七、投标、开标、中标及流标：

1、投标方应提供的材料：

（1）开户许可证、税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照等四证；

2、开标：所有投标方标书到齐以后，由招标方成立的评议小组，先对投标方的投标材料进行认定，对投标材料不符合我公司要求的将作废标处理，符合的单位再继续评标，对投标方报价进行评议，确定最合适的合作方。

3、中标：

⑴投标人的综合得分等于所有评标委员会成员对其技术及商务评分之和的算术平均值，计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

⑵评标小组根据综合得分对各投标人进行排名。综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分也相同的，技术得分高者排名优先。

⑶评标小组根据综合评价排名，推荐得分第一名的投标人为中标候选人，报请公司领导批准后书面通知中标人。

4、流标：

招标方发现有串标现象，本次招标流标，且不再邀请参与今后招标。

- 八、投标截止日期：2024年5月30日14:00

- 九、其他要约

- 1、投标书必须采用一次性密封投标，用密封条密封加盖投标方印章。